[bookmark: _Hlk120893486]11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик ЭКОМЕРА                                                  заводской номер 

                                                                                                        Место оттиска клейма ОТК
Соответствует ТУ 4213-006-42847680-2022 и признан годным к эксплуатации.
Гарантийные обязательства несет ООО СК «ЭКОМЕРА»
121471, г. Москва, Рябиновая ул., д.55, стр.3  8(495)66-96-726

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
На основании результатов первичной поверки
Признан годным и допущен к эксплуатации.

___________________  Поверитель_______________                    Место оттиска клейма поверителя

                                               13 СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ
10.1.  Средний срок службы счетчика – 12 лет.
10.2.  Интервал между поверками – 6 лет.
10.3 Результаты поверки приведены в таблице 4.
  Таблица 4
	Дата поверки
	Фамилия поверителя
	Результаты поверки
	Подпись уполномоченного поверителя
	Оттиск клейма поверителя

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



14 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Полное название организации_________________________________________________

«_____»___________________                                                                                                                            	(дата продажи)	                                                                                                         МП 
15 ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 «_____»___________________                                                         ____________________________                                                                    			                                                                                 (подпись) 
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Таблица 5
	[bookmark: _Hlk120884065]

	L, мм 
	W, мм 
	D, мм 
	H, мм
	H1, мм
	D1, мм
	n, кол. шт.
	d, мм
	Масса, кг

	Экомера ВК50/15
	270

	310

	165

	300

	265

	125

	4
	18
	20,0

	Экомера ВК50/20
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,0

	Экомера ВК65/20
	360

	360
	185
	310
	275
	145
	
	
	26,0

	Экомера ВК80/20
	
	370
	200
	320
	285
	160
	8
	
	27,5

	Экомера ВК100/20
	
	390
	220
	320
	295
	180
	
	
	28,5

	Экомера ВК150/40
	500
	500
	285
	400
	360
	240
	
	23
	64,0



[image: ]ПАСПОРТ СЧЕТЧИК ВОДЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
1. Общие сведения об изделии
[bookmark: _Hlk126587370]1.1 Счетчик воды комбинированный универсальный Экомера ВК (далее – счетчик) предназначен для измерений объема питьевой воды в трубопроводах систем водоснабжения и тепловых сетей теплоснабжения (при температуре от 5 °С до 90°С (корпус красного цвета) и при температуре от 5 °С до 40°С (корпус синего цвета) по СанПиН 2.1.4.1074-01).
1.2 Счетчик может дополнительно комплектоваться герконом для дистанционной передачи импульсов. При оснащении счетчика  импульсными датчиками в обозначении появляется буква «И». 
1.3 Счетчик комбинированный состоит из двух счетчиков воды, имеющие разные пределы измерений и переключающего пружинного клапана в одном корпусе.
1.4 Счетчик выпускается по техническим условиям ТУ 4213-006-42847680-2022.
1.5 Номер по Государственном реестре средств измерений 89901-23
2. Технические характеристики
2.1 Основные параметры счетчиков представлены в таблице 1.
3 Таблица 1
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Диаметр условного прохода основного счетчика
	50
	50
	65
	80
	100
	150

	Диаметр условного прохода вспомогательного счетчика
	15
	20
	20
	20
	20
	40

	Объемные расходы воды,  м3/ч
	

	Минимальный расход Qmin, м3/ч:

	Класс А
	0,06
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,4

	
	Класс В
	0,03
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,2

	Переходный расход Qt, м3/ч:                 

	Класс А
	0,15
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	1

	
	Класс В
	0,12
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,8

	Номинальный расход Qn, м3/ч

	Класс А
	15
	15
	25
	40
	60
	100

	
	Класс В
	15
	15
	25
	40
	60
	100

	Максимальный расход Qmax, м3/ч
	Класс А
	30
	30
	50
	80
	120
	200

	
	Класс В
	30
	30
	50
	80
	120
	200

	Цена наименьшего деления индикаторного устройства, м³
	0,0001
	0.001

	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёма, %
в диапазонах: от Qmin до Qt 
                        от Qt (вкл.) до Qmax
	
±5%
±2%

	Емкость индикаторного устройства, м³
	999999/99999

	Максимальный объем воды, измеренный за:, м3
	сутки
	370
	900
	1650
	2900
	5700

	
	месяц
	11000
	18000
	33000
	58000
	114000

	Порог чувствительности, м3/ч, не более
	0,015 
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,055

	Диапазон срабатывания переключающиеся устройства при закрытии и открытии
	
0,7…1,4
	
0,7…1,8
	
0,8…1,8
	
1,2…2,1
	
4,2…6,0

	Присоединение к трубопроводу
	фланцевое по ГОСТ 12817-80

	Расход воды при потере давления 0,01Мпа Qд  м3/ч
	20
	40
	40
	70
	130
	315

	Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, С
- атмосферное давление, кПа
- относительная влажность при температуре 35 С, %
	
от 5 до 50
от 84 до 106,7
до 95

	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96
	IP68

	Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	75000

	Средний срок службы, лет, не менее
	12


3.1 Дистанционный выходной сигнал счетчика соответствует требованиям к параметрам ГОСТ 26.013-81, указанным в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Тип сигнала
	Импульсный

	Амплитуда напряжения импульсов, В
	До 50

	Максимальный коммутирующий ток через контакты, мА
	100

	Частота замыкания контактов, Гц, не более
	1

	Цена одного импульса для счетчиков Экомера ВК, л×имп.:
                                                           Ду 50/15, 50/20 65/20, 80/20, 100/20
                                                           Ду 150/40
	
100/10
1000/100


3. Комплектность
Комплектность счетчика приведена в таблице 3
Таблица 3 – Комплектность 
	Наименование
	Обозначение
	Количество

	Счётчик воды комбинированный универсальный
	Экомера ВК
	1 шт.

	Паспорт
	–
	1 экз.

	Методика поверки
	–
	1 экз.1

	Индивидуальная упаковка
	–
	1 шт.

	Примечание:
1  по требованию или в электронном виде


4. Устройство и принцип действия
4.1. Счетчик комбинированный состоит из двух счетчиков воды: турбинный (основной) и крыльчатый (вспомогательный), имеющие разные пределы измерений и переключающего пружинного клапана в одном корпусе Экомера ВК.
Принцип работы счётчиков состоит в измерении числа оборотов турбинки и крыльчатки, вращающихся под воздействием протекшей воды. Вода подается в корпус счётчика, а затем в измерительную полость, внутри которой на специальных опорах вращаются турбинка и крыльчатка. Непосредственно на осях турбинки и крыльчатки закреплены ведущие магнитные муфты, передающие вращение ведомым муфтам, которые находятся в счетных механизмах. Масштабирующие редукторы счетных механизмов приводят числа оборотов турбинки и крыльчатки к значениям объема протекшей воды в м3. При малых расходах поток воды протекает через крыльчатый счетчик, а когда расход увеличивается, вода проходит через турбинный. При этом часть потока продолжает проходить через крыльчатый счетчик. Расчет полного объема воды, прошедшей через комбинированный счетчик, определяется суммированием показаний объема воды турбинного и крыльчатого счетчиков. Крыльчатый счетчик защищен от перезагрузок грибовидным клапаном, который ограничивает расход воды в системе.
4.2 Счетный механизм герметичен и защищен от воздействия магнитного поля.
5. Размещение, монтаж и подготовка к работе
5.1 Счетчик устанавливается в отапливаемых помещении или специальном павильоне с температурой окружающего воздуха от +5 до +50 °С и относительной влажностью не более 95 %. Место установки счетчика должно обеспечивать свободный доступ для осмотра, снятия показаний в любое время года и гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.
5.2 Счетчик устанавливать в трубопровод так, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе шкалой вверх (устанавливать счетчик шкалой вниз не допускается). Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление1,6 МПа (16 кгс/см2). 
5.3 Установку осуществлять таким образом, чтобы счетчик всегда был заполнен водой. После отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед счетчиком необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не менее 5 Ду, а за счетчиком - не менее 1 Ду, где Ду - диаметр основного водосчетчика.
5.4 Присоединение счетчика к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного прохода счетчика производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков. На случай ремонта или замены счетчика перед прямым участком до счетчика и после прямого участка трубопровода после счетчика устанавливается запорная арматура (вентили, задвижки, клапаны), а также спускники для опорожнения отключаемого участка, которые монтируются вне зоны прямых участков.

5.5 Перед установкой счетчика трубопровод обязательно промыть, чтобы удалить из него загрязнения и посторонние тела. Перед счетчиком рекомендуется установить фильтр.
5.6 При установленном в трубопровод счетчике, а также при его монтаже запрещается проводить сварочные работы.
5.7 Заполнение счетчика водой необходимо производить плавно во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов.
6. Эксплуатация и техническое обслуживание
6.1 Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте.
6.2 Периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя при этом наличие утечек воды (появление капель) в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика или с трубопроводом. При появлении течи подтянуть резьбовые соединения или заменить прокладку.
6.3 При выявлении течи из-под счетного механизма или остановки счетчика его необходимо снять и отправить в ремонт.
6.4 После ремонта счетчика необходимо провести процедуру его поверки.
6.5 Нормальная работа счетчика может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий эксплуатации:
· монтаж счетчика выполнен в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего паспорта;
· счетчик должен использоваться для измерения объема воды на расходах, не превышающих значения номинального Qn и не менее минимального Qmin (указанных в табл. 1);
· количество воды, пропущенное через счетчик за сутки, не должно превышать значений, указанных в таблице 1;
· в трубопроводе не должны иметь место гидравлические удары и вибрации, влияющие на работу счетчика.
6.6 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в сети необходимо прочистить входной фильтр от засорения.
6.7 При выпуске из производства каждый счетчик пломбируется поверителем.
6.8 Эксплуатация счетчика на максимальном расходе допускается не более 1 часа в сутки.
7. Условия хранения и транспортирования
7.1 Счетчики должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150–69. В воздухе помещения, в котором хранится счетчик, не должны содержаться коррозионно-активные вещества.
7.2 Транспортирование счетчика производится любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках в упаковке, предохраняющей от механических повреждений в соответствии с требованиями ГОСТ 6019–83.  
7.3 Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных    отапливаемых отсеках.
8. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков указанным требованиям при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. 
9. Сведения о рекламациях
9.1    В случае выхода счетчика из строя ремонт может осуществлять только предприятие-изготовитель или организации, имеющие соответствующую лицензию Госстандарта России на ремонт данного средства измерения.
9.2 Если счетчик вышел из строя по вине потребителя, из-за неправильной эксплуатации, не соблюдения указаний, приведенных в настоящем паспорте, нарушении условий хранения и транспортирования изготовитель претензии не принимает.
10. Утилизация
Счетчик не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

По всем вопросам, связанным с качеством счетчика следует обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО СК «ЭКОМЕРА» 121471, г. Москва, Рябиновая ул., д.55, стр.3
8(495)66-96-726, info@ekomera.ru
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